Опросный лист

| Данные о проекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработчик |  |  |  |  |  | ООО «ЭНЕРГОЭРА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект |  |  |  |  |  |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  | +7 812 464-66-74 (71) *141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факс |  |  |  |  |  | +7 812 779-12-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки поставки |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стандарты и нормы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ Р 51321.1—2007 (МЭК 60439-1:2004), ТУ 3430-006-32000183-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды (среднесуточная), °C |  |  |  |  | ⃞ 20 | ⃞ 25 |  |  |  | ⃞ 30 |  |  |  | ⃞ 35 |  |  | ⃞ 40 |  |  |  | ⃞ 45 |  |  |  | ⃞ 50 |
| Высота над уровнем моря, м |  |  |  |  | ⃞ ≤ 2000 |  |  |  | ⃞ другая (описать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты по ГОСТ 14254—96 |  | Вентилируемые шкафы |  |  | ⃞ IP30 |  |  |  | ⃞ IP31 |  |  |  |  |  |  | ⃞ IP40 |  |  |  |  |  | ⃞ IP41 |  |  |  |
|  |  | Невентилируемые шкафы |  |  | ⃞ IP54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные сети / данные ввода питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип сети по ГОСТ 30331.2—95 / ГОСТ Р 50571.2—94 (МЭК 364-3—93) |  |  |  |  | ⃞ TN-C |  |  | ⃞ TN-S |  |  |  |  | ⃞ TN-C-S |  |  |  |  | ⃞ IT |  |  |  |  | ⃞ TT |  |  |
| Исполнение внешнее подключение |  |  |  |  | ⃞ L1, L2, L3, PEN |  |  |  |  |  |  | ⃞ L1, L2, L3, PE+N |  |  |  |  |  |  |  | ⃞ иное (описать) |  |  |  |  |  |
| Номинальная мощность силового трансформатора Sr, кВ·А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное рабочее напряжение Ue AC, В |  |  |  |  | ⃞ 400 |  |  |  |  |  |  | ⃞ 480 |  |  |  |  |  |  |  | ⃞ 690 |  |  |  |  |  |
| Частота сети, Гц |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный кратковременно допустимый ток (Icw) в течении 1 с, кА |  |  |  |  | ⃞ 25 |  | ⃞ 30 |  |  |  |  | ⃞ 50 |  |  |  | ⃞ 65 |  |  |  | ⃞ 85 |  |  |  | ⃞ 100 |  |
| Общие требования к нку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положение |  |  |  |  | ⃞ сверху |  |  |  |  |  |  | ⃞ сзади (сверху) |  |  |  |  |  |  |  | ⃞ сзади (снизу) |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток In, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение AC L1, L2, L3 + … |  |  |  |  | ⃞ PEN |  | ⃞ PE |  |  |  |  | ⃞ N |  |  |  | ⃞ PEN, N = 50 % |  |  |  |  |  | ⃞ PEN, N = 100 % |  |  |  |
| Исполнение DC |  |  |  |  | ⃞ L+, L-, PE |  |  |  | ⃞ L+, L- (M) |  |  |  |  |  |  | Прочие условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АВР (автоматический ввод резерва) | Наличие |  |  |  | ⃞ нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⃞ да (описать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение |  |  |  | ⃞ реле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⃞ контроллер LOGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационная аппаратура |  |  |  |  | ⃞ 3х-полюсная |  |  |  |  |  | ⃞ 4х-полюсная |  |  |  |  |  |  |  | ⃞ 3х- и 4х-полюсная |  |  |  |  |  |  |
| Подвод питания к НКУ от силового трансформатора |  |  |  |  | ⃞ кабелем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⃞ шиной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение кабеля / шин |  |  | в секциях ввода |  | ⃞ сверху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⃞ снизу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в секциях распределения |  | ⃞ сверху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⃞ снизу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка во вводные шкафы типа FCB1 устройств заземления |  |  |  |  | ⃞ да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⃞ нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Опросный лист (продолжение)

| Общие требования к нку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка в помещении |  |  |  | ⃞ Одностороннее обслуживание (подключение кабелей спереди) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ⃞ Спина к спине (подключение кабелей спереди) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ⃞ Двухстороннее обслуживание (подключение кабелей сзади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина шкафов НКУ, мм | ГШС сверху |  |  | ⃞ 500 |  | ⃞ 800 |  |  |  | ⃞ 1200 |  |  |  |  |
|  | ГШС сзади / в один ряд |  |  | ⃞ 600 |  | ⃞ 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГШС сзади / в два ряда |  |  | ⃞ 1000 |  | ⃞ 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничение на общую длину НКУ SIVACON S8, мм |  |  |  | ⃞ нет |  |  |  |  |  | ⃞ да (сколько) |  |  |  |  |
| Установка днища |  |  |  | ⃞ нет |  |  |  |  |  | ⃞ да |  |  |  |  |
| Установка шкафов на раму |  |  |  | ⃞ да, рама 100 мм |  |  |  | ⃞ да, рама 200 мм |  |  |  | ⃞ нет, без рамы |  |  |
| Установка шкафов на цоколь |  |  |  | ⃞ да, цоколь 100 мм |  |  |  | ⃞ да, цоколь 200 мм |  |  |  | ⃞ нет, без цоколя |  |  |
| Тип замка на дверях шкафов НКУ |  |  |  | ⃞ двухлепестковый |  |  |  | ⃞ замок с ключом |  |  |  | ⃞ рукоятка |  |  |
| Дверные петли |  | Отсек функциональной аппаратуры |  | ⃞ левосторонние |  |  |  |  |  | ⃞ правосторонние |  |  |  |  |
|  |  | Отсек кабельных подключений |  | ⃞ левосторонние |  |  |  |  |  | ⃞ правосторонние |  |  |  |  |
| Цвет окраски наружных панелей |  |  |  | ⃞ RAL7044 |  |  |  |  |  | ⃞ иное (описать) |  |  |  |  |
| Вид внутреннего разделения рабочего пространства в шкафах по ГОСТ Р 51321.1—2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф типа FCB (ввод / фидер) |  |  |  | ⃞ Вид 1 | ⃞ Вид 2b |  |  |  | ⃞ Вид 3a |  |  |  |  | ⃞ Вид 4b |
| Шкаф типа BCL (продольное секционирование) |  |  |  | ⃞ Вид 1 | ⃞ Вид 2b |  |  |  | ⃞ Вид 3a |  |  |  |  |  |
| Шкаф типа BCT (поперечное секционирование) |  |  |  | ⃞ Вид 1 | ⃞ Вид 2b |  |  |  | ⃞ Вид 3a |  |  |  |  |  |
| Шкаф типа OFFW (универсальный монтаж) |  |  | OFW (выкаткой монтаж) |  |  |  |  |  | ⃞ Вид 3b |  |  |  |  | ⃞ Вид 4b |
|  |  |  | OFF (фиксированный монтаж) |  | ⃞ Вид 2b |  |  |  | ⃞ Вид 3b |  | ⃞ Вид 4a |  |  | ⃞ Вид 4b |
|  |  |  | OFPD (втычной монтаж) |  |  |  |  |  | ⃞ Вид 3b |  |  |  |  | ⃞ Вид 4b |
| Шкаф типа OFPD (втычной монтаж) |  |  |  |  |  |  |  |  | ⃞ Вид 3b |  |  |  |  | ⃞ Вид 4b |
| Шкаф типа OFFD (фиксированный монтаж) |  |  |  | ⃞ Вид 1 | ⃞ Вид 2b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф типа OFF (фиксированный монтаж) |  |  |  | ⃞ Вид 1 | ⃞ Вид 2b |  |  |  |  |  | ⃞ Вид 4a |  |  | ⃞ Вид 4b |
| Шкаф типа PFC (Компенсация реакт. мощности) |  |  |  | ⃞ Вид 1 | ⃞ Вид 2b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф типа CCS — свободное проектирование (фиксированный монтаж) |  |  |  | ⃞ Вид 1 | ⃞ Вид 2b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИТАНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ ЦЕПЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Род тока |  |  |  | ⃞ AC (переменный) |  |  |  |  |  | ⃞ DC (постоянный) |  |  |  |  |
| Источник питания |  |  |  | ⃞ Фаза/N |  |  | ⃞ понижающий трансформатор |  |  | ⃞ выпрямитель |  |  | ⃞ внешний источник |  |

Опросный лист (продолжение)

| МАРКИРОВКА, МОНТАЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маркировка на лицевой стороне шкафов НКУ |  |  | Наличие |  | ⃞ нет |  |  |  |  |  |  | ⃞ да |  |  |  |  |
|  |  |  | Язык надписей |  | ⃞ русский |  |  |  |  |  |  | ⃞ другой (описать) |  |  |  |  |
| Маркировка концов проводов |  |  |  |  | ⃞ нет |  |  |  |  |  |  | ⃞ да |  |  |  |  |
| Цветная разводка проводников N, PE, PEN |  |  |  |  | ⃞ нет |  |  |  |  |  |  | ⃞ да |  |  |  |  |
| Особые правила монтажа |  |  |  |  | ⃞ нет |  |  |  |  |  |  | ⃞ да (описать) |  |  |  |  |
| Требования к функциональным ячейкам шкафов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ввод |  |  |  | Секционный |  | Фидер кабеля |  |  |  | Фидер двигателя |  |  |
| Защита главной цепи |  | автоматический выключатель |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  |  |
|  |  | разъединитель с предохранителями |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  |  |
| Индикация состояния коммутационной аппаратуры |  | включено |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  |  |
|  |  | отключено |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  |  |
|  |  | авария |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  |  |
| Управление |  | ручное |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  |  |
|  |  | автоматическое |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  |  |
|  |  | местное |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  |  |
|  |  | дистанционное |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  |  |
| Установка счетчиков |  | электрической энергии |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  |  |
|  |  | других (описать) |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  |  |
| Контроль замыкания на землю |  |  |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  |  |
| Контроль напряжения | Непосредственный |  |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  |  |
|  | Непосредственный с переключателем |  |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  |  |
| Контроль тока | В одной фазе |  |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  |  |
|  | В трех фазах |  |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  | ⃞ |  |  |  | ⃞ |  |  |
| Требования к цветовой кодировке индикаторов и органов управления шкафов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цветовая кодировка световых индикаторов |  | включено |  | ⃞ Зеленый |  | ⃞ Красный |  |  | ⃞ Белый |  |  |  | ⃞ Желтый |  |  | Другой ⃞ (указать цвет) |
|  |  | отключено |  | ⃞ Зеленый |  | ⃞ Красный |  |  | ⃞ Белый |  |  |  | ⃞ Желтый |  |  | Другой ⃞ (указать цвет) |
|  |  | авария |  | ⃞ Зеленый |  | ⃞ Красный |  |  | ⃞ Белый |  |  |  | ⃞ Желтый |  |  | Другой ⃞ (указать цвет) |
| Цветовая кодировка органов управления |  | включить |  | ⃞ Зеленый |  |  | ⃞ Красный |  |  |  | ⃞ Черный |  |  |  | ⃞ Другой (указать цвет) |  |
|  |  | отключить |  | ⃞ Зеленый |  |  | ⃞ Красный |  |  |  | ⃞ Черный |  |  |  | ⃞ Другой (указать цвет) |  |

Опросный лист (продолжение)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НКУ

Дата:	Подпись заказчика:

«______» ______________ 20____ г.	__________________

МП

Пояснения к опросному листу

Виды внутреннего разделения по ГОСТ Р 51321.1—2007
(МЭК 60439-1:2004)

| Внутреннее разделение НКУ обеспечивает: - защиту персонала от контакта с токоведущими частями соседних функциональных блоков. Степень защиты должна быть не менее IPXXB. - защиту от переноса твердых инородных частиц с одного блока НКУ на соседний. Степень защиты должна быть не менее IP2X. П р и м е ч а н и е — Степень защиты IP2X обеспечивает степень защиты IPXXB | 1 — оболочка; 2 — сборные шины, в том числе распределительные шины; 3 — зажимы для внешних проводников; 4 — функциональный блок; 5 — внутреннее разделение |
| --- | --- |
| Вид 1 — Разделение отсутствует |  |
| Вид 2 — Разделение сборных шин и функциональных блоков |  |
| Вид 2а — зажимы для внешних проводников не отгорожены от сборных шин | Вид 2b — зажимы для внешних проводников отгорожены от сборных шин |
| Вид 3 — Разделение сборных шин и функциональных блоков + Отделение всех функциональных блоков один от другого + Разделение зажимов для внешних проводников и функциональных блоков без отделения от зажимов других функциональных блоков |  |
| Вид 3а — зажимы для внешних проводников не отгорожены от сборных шин | Вид 3b — зажимы для внешних проводников отгорожены от сборных шин |
| Вид 4 — Разделение сборных шин и функциональных блоков + Отделение всех функциональных блоков один от другого + Разделение зажимов для внешних проводников, связанных с одним функциональным блоком, и зажимов другого функционального блока и сборных шин |  |
| Вид 4а — Зажимы для внешних проводников в одной секции с функциональным блоком | Вид 4b — Зажимы для внешних проводников в разных секциях с функциональным блоком |

Типы систем заземления
по ГОСТ 30331.2—95 / ГОСТ Р 50571.2—94 (МЭК 364-3—93)

|  | нулевой рабочий проводник (N) |
| --- | --- |
|  | защитный проводник (PE) |
|  | совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник (РЕN) |

| 1 — заземление источника питания; 2 — открытые проводящие части Система TN-S (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно) | 1 — заземление источника питания; 2 — открытые проводящие части Система TN-C-S (в части сети нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены) |
| --- | --- |
| 1 — заземление источника питания; 2 — открытые проводящие части Система TN-C (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены по всей сети) | 1 — заземление источника питания; 2 — открытые проводящие части; 3 — заземление корпусов оборудования Система TT |
| 1 — сопротивление; 2 — заземление источника питания; 3 — открытые проводящие части; 4 — заземление корпусов оборудования Система IT |  |